| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Permeattank 400 l NASK II EL |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1528_Permeattank_400l_Bedienungsanleitung HP_Da1545_Permeattank_400l_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung Permeattank 400 l NASK II EL der Fa. HP Medizintechnik.

Die tägliche Routineprüfung wird im gesamten Verbund des Wassermanagements durchgeführt.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender - Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Reinigungstuch - Sani-Cloth Aktive |
|  | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| - Schritt I | - Permeattank T5.1 auf Biofilm prüfen | - Sterilen Handschuh anziehen - Prüfen des Permeattanks auf Biofilm - Sichtprüfung auf braune Randbildung |
| - Schritt II | - Betriebsdruck der Permeatpumpe P5.1 prüfen | - Sicherstellen, dass während der Prüfung kein VE-Wasser entnommen wird - Permeatpumpe P5.1 am Kippschalter „Permeatpumpen“ ausschalten - Am Manometer der Permeatpumpe den Druck ablesen - Wert: 4,0 bar ± 10% - Nach 15 Minuten den Druck nochmals ablesen - Der Druck darf sich nicht verändert haben |
| - Schritt III | - Funktionsprüfung Zulaufstopp Permeattank | - Deckel des Permeattanks T5.1 öffnen - Kippschalter Zirkulation am Bedienfeld NASK II einschalten - VE-Wasser läuft über die Zirkulationsleitung in den Tank. - Sterilen Handschuh anziehen - Schwimmerschalter im Permeattank anheben - Es läuft kein VE-Wasser über die Zirkulationsleitung in den Tank. - Die grüne LED VE-Wasser Zirkulation erlischt. - Die rote LED Permeattank Zulaufstopp leuchtet. |
| - Schritt IV | - Permeattank T5.1 Sichtprüfung und Reinigung | - Permeattank entleeren - Permeattank auf Roststellen prüfen - Festgestellten Rost umgehend beseitigen - Tankdichtung auf Beschädigungen prüfen - Defekte Dichtungen ersetzen - Reinigung mit Wischdesinfektion durchführen |
| - Schritt V | - Sterilfilterkerze SF5 austauschen | - Sterilfilterkerze gegen eine sterilisierte Sterilfilterkerze tauschen - Ausgetauschte Filterkerze sterilisieren |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

- Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Wartung jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Medizinproduktebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Servicebericht im MP-Buch aufbewahren |  |