| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Ionenaustauscherpatrone Edelstahl SG2800 im Wassermanagement CSE |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1592_Ionenaustauscherpatrone_Betriebsanleitung Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der Ionenaustauscherpatrone Edelstahl SG2800 im Wassermanagement CSE.

Die tägliche Routineprüfung wird im gesamten Verbund des Wassermanagements durchgeführt.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender - Vierteljährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Ionenaustauscher SG 2800 aus Edelstahl (regeneriert) - Stapelbehälter, PP, 10 Liter - Gewebeschlauch transparent 4,00 m |
| - Durchführung | - Wechseln der Ionenaustauscherpatronen |  |
| Schritt I | - Vorbereitung | - Verriegelungen lösen und ziehen den Auszug mit den Ionenaustauscherpatronen herausziehen - alle Klettbänder von den beiden Ionenaustauschern abnehmen |
| Schritt II | - Verbrauchte Ionenaustauscherpatrone 1C entfernen | - Umkehrosmose eingeschaltet lassen. - Permeatpumpe ausschalten - Zur Druckentlastung kurz einen Entnahmehahn für VE-Wasser öffnen - Ventil zwischen Permeattank und Permeatpumpe (V5.2) schließen - Zwei Stapelbehälter bereitstellen - Ventil V5.5 an der Ionenaustauscherpatrone 1C schließen - Ionenaustauscherpatrone 1C in die Auffangschale stellen - Gewebeschlauch 3E inkl. Absperrventil V5.5 und Schlauchadapter abnehmen - Gewebeschlauch 5E abnehmen - Beide Schläuche in die Auffangschale legen - Ionenaustauscherpatrone 1C entfernen und als verbraucht kennzeichnen |
| Schritt III | - Bisherige Ionenaustauscherpatrone 2C als 1C anschließen | - Ionenaustauscherpatrone 2C in die zweite Auffangschale stellen - die beiden Gewebeschläuche 6E und 7E abnehmen und in die Auffangschale legen - Gewebeschlauch 3E inkl. Absperrventil V5.5 und Schlauchadapter am Eingang (rot) dieser Ionenaustauscherpatrone anschließen - Gewebeschlauch 5E am Ausgang (grün) dieser Ionenaustauscherpatrone anschließen |
| Schritt IV | - Neue Ionenaustauscherpatrone 2C anschließen und entlüften | - Eine neue bzw. regenerierte Ionenaustauscherpatrone in den zweiten Stapelbehälter stellen - Gewebeschlauch 6E am Eingang (rot) dieser Ionenaustauscherpatrone anschließen - Gewebeschlauch 7E am Ausgang (grün) dieser Ionenaustauscherpatrone anschließen - Permeatpumpe einschalten - Entlüftungsschraube am Deckel der Ionenaustauscherpatrone 2C leicht aufdrehen - Ventil V5.2 öffnen - Ventil V5.5 öffnen - Entlüftungsschraube am Deckel der Ionenaustauscherpatrone 2C schließen, sobald dort Wasser blasenfrei austritt. - Ventil V5.5 schließen |
| Schritt V | - Abschließend | - Ionenaustauscher in den dafür vorgesehenen Unterschrank bzw. Auszugwagen stellen - Beide Ionenaustauscher mit je zwei Klettbändern sichern - Ventil V5.5 öffnen - Auszug mit den Ionenaustauscherpatronen hineinschieben - Beide Verrieglungen herunterklappen - Entnahmehähne für VE-Wasser öffnen, bis das VE-Wasser gleichmäßig austritt. - Stapelbehälter entleeren - Verspritztes und verschüttetes Wasser aufwischen - Deckel des Permeattanks öffnen - Kippschalter Zirkulation an der Steuerung des Permeattanks auf Dauerbetrieb schalten, bis das VE-Wasser aus der Zirkulationsleitung gleichmäßig in den Permeattank läuft. - Deckel des Permeattanks schließen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - F_UPR_INS_01 - ProzDokuSys |
| Regeneration | - Regeneration der verbrauchten Ionenaustauscherpatrone beantragen | - HP Medizintechnik Art.-Nr. 601982 |