| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Klimaanlage Dantherm AC M5 MK II |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Dantherm_Klimaanlage Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der Klimaanlage AC M5 MK II der Fa. Dantherm.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Achtung! Beim Demontieren des Frontdeckels unterbrechen Sie die EMV-Dichtung. Beim Wiedereinbau des Geräts darauf achten, dass die EMV-Dichtung unversehrt ist und wieder einwandfrei wiederhergestellt wird. |
| --- | --- |

- Anwender/MGT - Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Luftfilter reinigen (siehe Abb. 1) | - Die zwei Verriegelungen in jeder Seite des Geräts lösen |
|  |  | - Die Handgriffe (einer in jeder Seite) greifen und das Gerät in den Container ziehen. |
|  |  | - Die Schrauben (eine in jeder Seite) befestigen, um das Gerät zu fixieren. |
|  |  | - Den Vorderrahmen durch Herausdrehen der 16 Torx-21-Schrauben de-montieren, um Zugriff auf den Filter zu erhalten. |
|  |  | - Den Filter hinter dem Rahmen greifen und mit einem Staubsauger reinigen oder in lauwarmer Seifenlauge waschen. |
|  | - Kontrolle (siehe Abb. 2) | - Kondenswasserablauf auf Durchgängigkeit |
|  |  | - Schmutz von der Aussenseite des Geräts mit 5 Sekunden Hochdruckluft entfernen |
|  |  | - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |

Bildteil

Abb. 1 Klimaanlage Dantherm AC M5 MK II

Abb. 2 Kondenswasserablauf