| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung und Pflege Belüftungsschläuche CRM |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Außen-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Schall_Luftschlauch_ORAVEN_Pflege_Wartung_Anleitung Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung und Pflege der Belüftungsschläuche CRM der Fa. Schall.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | HINWEIS! Weiße textile Luftkanäle können bei zu geringer Waschintensität einen Grauton annehmen. Eine Vergrauung nach der Wäsche tritt auch ein, wenn die Zuluft öl- oder fetthaltig ist. |
| --- | --- |

- Anwender – Jährliche Wartung

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Vorbereitung |  | - Rahmenverträge beachten - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
|  | - Reißverschlüsse - Teilstücke | - Öffnen - wenden |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| Waschen | - Waschen der Belüftungsschläuche | - Waschen bei max. 40°C mit handelsüblichem Waschmittel - Je nach Verschmutzung 3-4 Waschgänge (15 Minuten) mit Spülung - Füllmengenvorgaben für Waschmaschinen beachten |
| Desinfektion | - Vorletzter Spülgang | - Zugabe von Chlor |
| Trocknung | - Schleudern | - Mit niedriger Umdrehungszahl schleudern - In feuchtem Zustand montieren - durch Einschalten des Ventilationssystems endtrocknen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |